***Контроль сигналов АПС для системы мониторинга***

***1.Мониторинг приборов***

Мониторинг состояния приборов, входящих в управление АПС 3,4 этажей АКБ2

1.Блока питания МИП-24 1.52

2.КДЛ-2И 1.26 (3этаж ближняя часть)

3.КДЛ 2.27(3этаж дальняя часть)

4.КДЛ-2И 1.26(4этаж ближняя часть)

5.КДЛ 2.27 (4этаж дальняя часть)

6.КДЛ-2И 2.27(АДУ 3 этаж)

7.КДЛ-2И 2.27(АДУ 4 этаж)

8.С2000КПБ адр.68 (3этаж)

9. 5шт - С2000КПБ адр.69 - 73 (3этаж)

***2. Мониторинг разделов***

Мониторинг состояния разделов, контролирующих весь периметр АКБ2 3,4 этаж

26 разделов ПС – 4этаж

34 разделов ПС – 3этаж

2 раздела УДП

30 разделов состояния клапанов

***3.Мониторинг Релейных Блоков и реле приборов***

Мониторинг состояния сигналов от реле приборов и релейных блоков (запуск определенных сценариев при тревогах и пожарах). Производим мониторинг состояния реле (вкл./выкл.), мониторинг цепей (норма, кз, обрыв ) – если есть техническая возможность.

1.Запуск Речевого оповещения

2.Запуск системы эвакуации (табло выход и указатели направления)

3.Разблокивовка точек доступа СКУД

4.Закрытие клапанов ОЗК, открытие клапанов ДУ и ПВ

КДЛ-2И 1.26 (3этаж ближняя часть) - 2реле

КДЛ 2.27(3этаж дальняя часть) - 2реле

С2000КПБ (3этаж) - 2реле

5шт - С2000КПБ адр.69 - 73 (3этаж) - 26 реле

КДЛ-2И 2.27(АДУ 3 этаж) – 13 реле

КДЛ-2И 2.27(АДУ 4 этаж) – 17реле

Всего 167 тэгов( каналов контроля)